## 100m³设备材料2023
100m³污水处理设备清单
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 材质及使用位置说明
1 | 收集池搅拌机 | 6-12r/min，7.5kw,380V | 套 | 1 | 变频 | 桨及杆为钢 收集搅拌池
2 | 罗茨风机SR150 | 风量：13.5m³/min,升压：49kPa,22kw,380V | 台 | 2 | 变频关联DO仪，一备一用 | 碳钢 风机房
3 | 干湿分离机 |  | 套 | 1 | 利旧
4 | 超声波液位计 | 0-5m，频率20-40kHz，输出4-20mA+RS485，220V | 套 | 2 | 关联干湿分离及压滤机 | 收集搅拌池
5 | 淤泥输送泵 | Q=16m³，H=22m,W=3kw, 380V | 台 | 1 | 304 | 不锈钢 黑膜池厌氧池
6 | 在线DO仪 | 0～20mg/L，输出4-20mA+RS485，220V | 套 | 2 |  | 好氧池，根据浓度确定安装位置
7 | 在MLSS仪 | 0～20g/L，输出4-20mA+RS485，220V | 套 | 2 | 关联淤泥回流泵 | 好氧池，根据浓度确定安装位置
8 | PH在线检测仪 | 0～14pH，输出4-20mA+RS485，220V | 套 | 2 | 关联定量泵 | 氧化池、中继池
9 | 潜水搅拌机 | QJB0.85/8-260/3-740 380V | 台 | 4 | 304 | 不锈钢 4个缺氧池
10 | 污泥回泵 | Q=30m³，H=15，W=3kw，380V | 台 | 2 |  | 碳钢 消化液回流同位置生化池
11 | 硝化液回流泵 | Q=50m³，H=5，W=3kw, 380V | 台 | 2 |  | 碳钢 好氧池
12 | 膜滤30m³/h | 通量：20-30L/(m²/h)，孔径0.01-0.1um | 台 | 2 | 一用一备 | 图上有
13 | 304卧式提升泵 | Q=16m³ H=15 W=1.1kw 380V | 台 | 4 |  | 不锈钢 2套膜滤用
14 | 混合机8m³/h | 定制，流速1.6m/s,停留时间1.8/h | 套 | 1 | 6m×3m×2.7m | 框架为热镀锌，其它为不锈钢
15 | 立式提升泵 | Q=40m³ H=20 W=4kw， 380V | 台 | 1 | 变频 | 碳钢 混合机升泵
16 | FRP碳滤罐 | φ1.5米2.4米 | 台 | 2 | 装填椰壳碳1000碘值，一用一备
17 | 304卧式提升泵 | Q=16m³ H=15 W=1.1kw 380V | 台 | 3 |  | 不锈钢 碳滤提升1台，加药清洗2台
18 | 304卧式反冲泵 | Q=30m³ H=15 W=2.2kw 380V | 台 | 1 |  | 不锈钢 碳滤反冲共用
19 | 刮渣机 | 1-2m/min,0.75kw,380V | 套 | 1 |  | 主体为碳钢，刮板为硅胶 混机上用
20 | 加药桶配搅拌机 | 90-150r/min,0.75kw,380V | 个 | 4 |  | 主体为碳钢，搅拌杆、桨为不锈钢 加药房内加药桶配套
21 | 304自吸加药泵 | Q=2m³，H=15m,W=0.75kw，220V | 台 | 4 |  | 不锈钢 加药房内加药桶配套
22 | 板框压滤机40M² | 滤室1.2-1.5m³，压力0.8-1.2mpa，4kw,380V | 台 | 1 | 液压半自动 | 主体碳钢+不锈钢，滤板为PE， 压滤房靠风机房
23 | 304螺杆泵 | Q=8m³，H=60m，W=3kw 380V | 台 | 1 | 变频 | 不锈钢 配合压滤机用
24 | 电控系统 | PLC智能+就地控制 | 套 | 1 |  | 功能池上面电控柜
25 | 定量泵6L/h | 0.5-6L/h，10-15W，输出4-20mA+RS485，220V | 台 | 3 | 6L/h一台，12L/h二台 | PVC脉冲 碳滤、膜滤输出管路
26 | 臭氧机200g/h | 20-25mg/L, 0.08-0.1mpa ，4.8kw,380V | 套 | 1 | 一整套功率 | 碳钢 图上有
27 | UPVC电动球阀 | dn75×10个 dn90×4个 24V | 个 | 14 | 耐强酸碱 | 碳滤、膜滤
28 | UPVC管、阀、件 | dn32、dn75、dn90、部分dn110需承受爆破压力1.6mpa | 批 | 1 | 耐强酸碱
29 | 304卧式循环泵 | Q=8m³ H=20 W=0.75kw，380V | 台 | 1 |  | 不锈钢 防拱抬